Утверждена:

Приложение № 3

к решению Ключевского районного

Собрания депутатов

от 19 марта 2024 г.  № 207

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КЛЮЧЕВСКОЙ  СЕЛЬСОВЕТ

КЛЮЧЕВСКОГО  РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2028 года

2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение............................................................................................................................ |  |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ............................................................................................................. |  |
| Глава 1. Краткая характеристика территории................................................................ |  |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения...................................................... |  |
| II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ............ |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения................................................................. |  |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения................................................... |  |
| Часть 2. Источники тепловой энергии ............................................................................ |  |
| Часть 3. Тепловые сети...................................................................................................... |  |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.................................................. |  |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии............................. |  |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.................................................................................................... |  |
| Часть 7. Балансы теплоносителя................................................................................. |  |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом........................................................................................................................ |  |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.......... |  |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.................................................. |  |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения......................................................................................................... |  |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.... |  |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения.................. |  |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов............................. |  |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)................. |  |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей............................................... |  |
| III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.................................................................................. |  |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.............................. |  |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2028 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Ключевский сельсовет, далее МО Ключевский сельсовет, до 2026 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей. При разработки схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории

МО Ключевский сельсовет расположен в центральной части Ключевского района, Алтайского края и находится на расстоянии 383 км от г. Барнаула. Площадь МО Ключевского сельсовета составляет 33144,8 га.

МО Ключевский сельсовет граничит:

- на севере - с райцентром Кулунда Кулундинского района;

- на востоке - с Новоцелинным МО Ключевского района;

- с Истимисским МО Ключевского района

- на юге - с  Северским МО Ключевского района;

- на западе - с Васильчуковским МО Ключевского района.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Ключевский сельсовет (по состоянию на 01.01.2023 г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь, га | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Ключи | 792,9 | 3278 | 8446 |
| с. Нововознесенка | 111,4 | 82 | 172 |
| с. Платовка | 76,6 | 93 | 210 |
| Всего | 980,9 | 3797 | 8828 |

Производственную базу МО Ключевский сельсовет составляют предприятия:

- МУП «Тёплый Ключ» Ключевского района Алтайского края, ООО «Моховое»

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Ключевский сельсовет  теплоснабжение объектов инфраструктуры осуществляется от котельных МУП «Тёплый Ключ» Ключевского района Алтайского края и индивидуальными источниками тепла.

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Ключевской сельсовет.

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 8,03 | 1,71 | 95/70 | 4,5643 |
| 2 | Котельная № 2 | 6,95 | 1,26 | 95/70 | 4,484 |
| 3 | Котельная № 3 | 6,26 | 1,22 | 95/70 | 7,9225 |
| 4 | Котельная № 5 | 0,292 | 0,11 | 95/70 | 0,044 |
| 5 | Котельная № 6 | 2,36 | 0,41 | 95/70 | 0,882 |
|  | Итого | 23,892 | 4,71 |  | 17,8968 |

Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 2.2.1 Описание котельных

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная № 1 (МУП "ТК» Ключевского района Алтайского края ) |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВм-1,25 (2018г.) -1 шт. Водогрейный котел КВм-1,86-95 (2021г.) -1 шт. Водогрейный котел КВЗм-1,25 (2018г.) -1 шт. Водогрейный котел КВЗм-1,25 (2018г.) -1 шт. Водогрейный котел КВЗм-1,86-95-(2020г.)1 шт. Водогрейный котел КВм-1,45-95 (2020г.) -1 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность 8,03 Гкал/час. (9,34 МВт) |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 8,03 Гкал/час. (9,34 МВт); подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2023 год) 1,11 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 1743,597 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2023 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 7477,085 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 5529,26 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |
| Котельная № 2 (МУП "ТК» Ключевского района Алтайского края) |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВм-1,45(2022г.) -2 шт. Водогрейный котел КВЗм-1,86-95 (2020г.) -1 шт. Водогрейный котел КВм-1,86-95 (2021г.) -1 шт. Водогрейный котел КВм-1,45 (2020г.) -1 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность 6,95 Гкал/час. (8,08 МВт) |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 6,95 Гкал/час. (8,08 МВт); подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2023 год) 0,91 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 1742,396 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2023 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 6434,575 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 4506,48 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная № 3 (МУП "ТК» Ключевского района Алтайского края) |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВЗм-1,86-95 (2020г.) -1 шт. Водогрейный котел КВм-1,25 (2018г.) -2 шт. Водогрейный котел КВм-1,45-95 (2019г.) -2 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность 6,26 Гкал/час. (7,28 МВт) |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 6,26 Гкал/час. (7,28 МВт); подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2023 год) 0,66 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 2439,298 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2023 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 6033,448 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 3263,39 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная № 5 (МУП "ТК» Ключевского района Алтайского края) |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел Теплотрон (1995 г.) -2 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность 0,292 Гкал/час. (0,7 МВт) |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,292 Гкал/час. (0,7 МВт); подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2023 год) 0,10 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 9,194 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2023 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 543,391 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 515,28 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |
| Котельная № 6 (МУП "ТК» Ключевского района Алтайского края) |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВР-1,16-95 (2020г.) -1 шт. Водогрейный котел КВ -0,48 (2018г..) -1 шт. Водогрейный котел КВР-1,16 (2018г.) -1 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность 2,36 Гкал/час. (2,74 МВт) |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 2,36 Гкал/час. (2,74 МВт); подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2023 год) 0,31 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 315,425 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2023 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1895,098 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1547,93 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. |

Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Ключевской сельсовет представлено в табл. 2.3.1-2.3.2

Рис. 2.3.1. Схема тепловой сети котельной №1

Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной № 1

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная № 1 (МУП "ТК» Ключевского района Алтайского края) |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов в жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной № 1 принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 1743,597 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 92 прибора учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | На базе предприятия создана диспетчерская служба. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Описание тепловой сети котельной № 2

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная № 2 (МУП "ТК» Ключевского района Алтайского края) |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной № 2 принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 1742,396 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 63 прибора учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | На базе предприятия создана диспетчерская служба. В котельной установлено видеонаблюдение. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Описание тепловой сети котельной № 3

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная № 3 (МУП "ТК» Ключевского района Алтайского края) |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной № 3 принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 2439,298 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 124 прибора учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | На базе предприятия создана диспетчерская служба. В котельной установлено видеонаблюдение. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Описание тепловой сети котельной № 5

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная № 5 (МУП "ТК» Ключевского района Алтайского края) |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной № 5 принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 9,194 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | Нет приборов учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | На базе предприятия создана диспетчерская служба. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Описание тепловой сети котельной № 6

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная № 6 (МУП "ТК» Ключевского района Алтайского края) |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной № 6 принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 315,425 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 2 прибора учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | На базе предприятия создана диспетчерская служба. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Ключевской сельсовет действует 5 источника централизованного теплоснабжения. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.1.

Таблица 2.4.1. зона действия источников теплоснабжения МО Ключевской сельсовет.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| МУП «ТК» Ключевского района Алтайского края | Отопительная котельная № 1 | Юридические лица: Адвокатский кабинет ул Центральная, 33. Администрация района. Административное здание, ул. Центральная,22. Гараж ул. Центральная,22. Отдел по делам архивов, ул. Делегатская, 1. Административное здание ул. Кирова, 4. ул. Кирова,4 (2 этаж) гостиница. ул. Урицкого, 13. Прачка, ул. Урицкого, 13. Административное здание,ул. Центральная,29. Гараж, ул. Центральная,29. гараж ул.Октябрьская,5. ООО ЧОП Эгида, ул. Октябрьская, 10. ИП Блохина З.А., ул. Центральная, 33. Беленев Н.Н., ул. Центральная, 43. ИП Бондарчук А.А, ул. Центральная, 33.. ИП Викулина Е.Н., ул. Центральная, 39. ИП Гурко И.Н.. М-н "Стройка", ул.Кирова,10. Филин А.А., ул. Октябрьская, 5 б. ИП Колотилин Д.Д., ул. Центральная, 24а. пав. Купец, ул. Центральная, 24в. Ракунова А.В., ул. Урицкого, 2а. ИП Овчаров В.В., ул. Центральная, 43. ИП Середина Е.А. т/сч. М-н Славянский, ул. Центральная, 39 т/сч. ИП Кудрявцева И.Н. , ул. Центральная, 43. ул. Центральная, 45а. Прудиева О.Н., ул. Урицкого, 1. ИТД Рящикова И.Ю., ул. Центральная, 26. ИП Котикова Р.З., ул. Центральная, 22а. Комитет по образованию. Гараж, п-т Гагарина, 4. МДОУДет.сад № 1 «Аленушка», ул. Центральная, 31. подвал 40% от 3148. МОУ ДОД ДЮКФП «Юность». СТЦ «Юность» ул. Октябрьская, 6. Хоккейный корт ул. Октябрьская, 6. Комитет по культуре. Гараж автоклуба, п-т, Гагарина, 4. Кабинет в Администрации, ул. Центральная, 22. УСЗН по Ключевскому району. Гараж, ул. Центральная, 29. КК "Содружество", ул. Центральная, 33. Росимущество ул. Центральная, 33. (МУП "ТК»). Административное здание, ул. Антонова, 19. Столярный цех. водопровод. Эл. цех. стройотдел. гараж. гараж. гараж. Аптеки Алтая. ООО "Мария-Ра", ул. Центральная, 32. ИП Бурмистров В.В. ул. Центральная, 24д. ИП Волкова С.А., ул. Урицкого, 5а. ООО Диалог. М-н. ул. Центральная, 41. Гараж, ул. Урицкого, 7а. ИП Стешенко В.Е., ул. Центральная, 33. ООО Моховое. Служебное помещ. ул. Октябрьская, 1а. ООО Алтайкукуруза. гараж ул.Урицкого, 7а. ИП Бовт В.В., ул. Центральная, 33. МО МВД «Кулундинский», ул. Кирова, 4. ИП Жук П.П.. офис, ул. Урицкого, 1. склад- гараж, ул. Кирова ,6а. м-н «Автолидер» + Жук, ул. Центральная, 27а. м-н "Апельсин", ул. Центральная, 28. М-н «Удачный», ул. Центральная, 41. м-н Вавилон, ул. Центральная, 24. Ресторан «Мираж», ул. Центральная, 25б. диспетчерская, ул. Урицкого, 1а. Воронина Н.М., м-н. ул. Центральная, 33. ООО Фармал. Зеленая аптека, ул. Урицкого, 5б. Аптека Даникс, ул.Центральная, 28а. ИП Лысенко А.А. ул.Центральная, 24б. Торг.павл. № 2 ул.Центральная, 24. МЧС, ул. Октябрьская, 5. Прокуратура, ул. Центральная, 45. МВД "Кулундинский". ГИБДД ул. Кирова, 4. Миграционный пункт, Кирова, 4. ИП Луциус Е.Н., ул. Центральная, 33. Управление юстиции ЗАГС, ул. Центральная, 29. Управление юстиции ЗАГС ул. Урицкого, 5. УСД гараж, ул. Урицкого, 5. Управление с/хоз-ва, ул. Центральная, 22. ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр». Административное здание, ул. Красноармейская, 3. гараж, ул. Красноармейская, 3. подвал, ул. Красноармейская, 3. ФГУ ГСАС Кулундинская т/сч.. Административное здание, ул. Красноармейская, 1. гараж, ул. Красноармейская, 1. Роскадастр, ул. Центральная, 33. ИП Долгополова М.А., ул. Красноармейская, 3. ИП Копылова Г.Н., ул. Кирова, 1.. Физические лица: ул.Центральная33а. ул.Центральная 27. ул.Центральная35. ул.Центральная37. ул.Центральная39. ул.Центральная49а-1. ул.Центральная49а. пер.Аптечный 3. пер.Аптечный 4. пер.Аптечный 4а. пер.Аптечный 11. пер.Аптечный16. пер.Аптечный 18. пер.Аптечный 22. ул.Кирова 3. ул.Кирова 5. ул.Кирова 7. ул.Кирова 8. ул.К.Маркса 29. ул.Красноармейская25. улОктябрьская 3. улОктябрьская 7/1. улОктябрьская 23. улОктябрьская 25. улОктябрьская 12. ул.Степная 4/1. Ул. Октябрьская 11. ул.Урицкого 2. ул.Урицкого 3. ул.Урицкого4. ул.Урицкого 7. ул.Урицкого 9. ул.Урицкого 11. ул.Урицкого 6. ул.Щорса 1. ул.Щорса 3. ул.Кирова 12. ул.Кирова 18. ул.Кирова 14. ул.Кирова 16. ул.Щорса 5. пер.Аптечный, 20/1. пер.Аптечный, 20/2.. |
| МУП «ТК» Ключевского района Алтайского края | Отопительная котельная № 2 | Юридические лица: Администрация района. ул. Советская, 4 (2-этаж). Нотариус, ул. Делегатская, 1. СОШ № 2 ул. Кирова, 42б. Администрация Ключ. с/с.. Центральная библиотека, ул. Советская, 2. РДК ул.Центральная, 27. гараж ул. Делегатская, 6. Администрация района, ул. Центральная, 20. Фомин В.В. ул. Центральная, 23б. ИП Наумов С.С.. ИП Черкасский И.И., ул. Делегатская ,1. ИП Куликов А.А. ул. Центральная,13а. ИП Давыдок Г.М., ул. Центральная,29. ИП Штерцер Д.И.ул. Центральная, 20. Красулин Д.В., ул. Центральная, 21а. ИП Гринякина Е.В., ул. Делегатская ,1. ИП Гурко И.Н.. М-н "Магнит",ул. Делегатская, 2. ИП Тюренкова О.Н., ул. Советская, 12. ИП Медведев С.В., ул. Делегатская ,8а. ИП Лаврентиев Л.А., ул. Центральная, 17а. ИП Маликов С.Ю., ул. Делегатская ,4а. ИП Машенцев Е.А.ул.Центральная,20. магазин ул. Советская,2б. ИП Колос Л.Е., ул. Центральная, 20. ИП Середина Е.А. т/сч. М-Н Сибиряк , ул. Центральная, 18 т/сч. кафе Встреча,ул. Центральная, 17. ИП Гурская О.Ю., ул. Советская, 3а. ИП Пушкарь А.А., ул. Советская, 6б. ИП Гуряшкин А.Е.. Макрушина И.Ю., ул. Советская,2б. Комитет по образованию ул. Делегатская, 1. МОУ "Ключевская СОШ№1". КСШ № 1 + спортзал, ул. Делегатская, 5. КСШ № 1 столовая. КСШ № 1 библиотека. МДОУДет.сад №2 Теремок. подвал 40% от 1949. Корпус старый ул. Советская, 7. МБУК МКЦ музей, ул. Советская, 4. МБУК МКЦ, ул. Советская, 2. УСЗН по Ключевскому району. Административное здание, ул. Центральная, 21. ИП Воронин А.И., ул. Центральная, 19-2. КХ Гукова А.В.. Гараж ул. Делегатская, 14. МУ Ком. центр семьи и детей, ул. Советская, 3. МУЗ Ключевская больница. ПАО Ростелеком, ул. Центральная, 18. ООО «Ресо- Мед», ул. Делегатская, 1. ООО Моховое. Служебное помещ. ул. Советская, 16. гараж пр. Гарарина,4 т/сч.. ООО Алтайкукуруза. ИТД Данько, ул. Центральная,. ИП Жук П.П.. м-н «Светлана» + Мебельный ул. Карла-Маркса, 45б. м-н "Универсам" ул. Делегатская, 2. ООО Фармал. гараж,. ИП Бурмистров В.В., ул. Центральная, 19а. ИП Куфаева Ю.В.. ул. Центральная 14. ул. Центральная 14 а. гараж. бокс. ЦОКР ул. Карла-Маркса, 47а. ОСФР гараж, ул. Центральная, 11. Почта России т/сч. Административное здание, ул. Центральная, 18. Администрация района. Административное здание, ул. Центральная, 20. Типография, ул. Делегатская, 8. гараж, ул. Делегатская, 6. МО МВД "Кулундинский". Административное здание, л. Центральная, 1717. гараж, ул. Центральная, 17. гараж, ул.. Инспекция гостехнадзора, ул. Советская, 4. Управл.юстиции Мир. Суд, ул. Делегатская, 1. ИП Нургазинова Н.М.. Мини – Рынок, ул. Центральная, 18. ЗАО "Енисей-сервис", ул. Центральная, 9а. ИП Брост Н., ул. Центральная, 20. ИП Студенов М.К.,ул. Центральная, 20. Физические лица: ул.Делегатская 10. ул.Делегатская 18. ул.Делегатская 16. ул.Делегатская 14. ул.Пролетарская 19. ул.Центральная 13. ул.Пролетарская 9. ул.Пролетарская 15/2. ул.Пролетарская 12. ул.Пролетарская 17. ул.Советская 8. ул.Советская 10. Ул. Советская 22. ул. Центральная, 3. ул.К.Маркса 84. ул.Пролетарская 3. ул.Розы-Люксембург 1. Ул.Первомайская 2.. |
| МУП «ТК» Ключевского района Алтайского края | Отопительная котельная № 3 | Юридические лица: Администрация района. Гараж ул. Октябрьская, 5. ИП Гурко И.Н.. М-н "Стройка -плюс", ул.Кирова, 63. ИП Середина Е.А.. М-н ул. Титова, 8. ИП Искуль М.В., ул. Кирова, 67. ООО Стоматология, ул. Центральная, 72. МОУ "Ключевская СОШ№2". Учебное здание,ул. Урицкого, 50. подвал 40% от 309. МОУ ДОД ДЮКФП «Юность». Гараж, ул. Кирова,. Бассейн, ул. Центральная, 58. ИП Дмитриенко, ул. Центральная, 71. Террит. центр престарелых. Административное здание, ул. Щорса, 39. Жилое здание, ул. Щорса, 39. гараж , склад, прачечная, ул. Щорса, 39. баня, ул. Щорса, 39. ИП Филипчук В.В., ул. Центральная, 34.. Физические лица: ул.Дытченко 1. ул.Дытченко 2/1. ул.Дытченко 2/2. ул.Дытченко 3. ул.Дытченко 5/1 .. ул.Дытченко 5/2. ул.Дытченко 6/2. ул.Дытченко 9. ул.Дытченко 10/1. ул.Дытченко 10/2. ул.Дытченко 11. ул.Дытченко 13. ул.Дытченко 14. ул.Дытченко 15 /2. ул.Дытченко 16/2. ул.Дытченко 16/1. ул.Дытченко 17 /1. ул.Дытченко 17 /2. ул.Дытченко 18/1. ул.Дытченко 19 /1. ул.Дытченко 19/2. ул.Дытченко 20. ул.40 лет Победы 1. ул.40 лет Победы 2. ул.40 лет Победы 2а. ул.40 лет Победы 3. ул.40 лет Победы 4. ул.40 лет Победы 5 /1. ул.40 лет Победы 5/2. ул.40 лет Победы 6. ул.40 лет Победы 7. ул.40 лет Победы 8. ул.40 лет Победы 10. ул.40 лет Победы 11/1. ул.40 лет Победы 11/2. ул.40 лет Победы 13/1. ул.40 лет Победы 13/2. ул.40 лет Победы 14. ул.40 лет Победы 15. ул.40 лет Победы 16/2. ул.40 лет Победы 17/2. ул.40 лет Победы 18. ул.40 лет Победы 19/1. ул.40 лет Победы 19/2. ул.40 лет Победы 21. ул.40 лет Победы 22. ул.40 лет Победы 23. ул.40 лет Победы 25/1. ул.40 лет Победы 25/2. ул.40 лет Победы 26. ул.40 лет Победы 27/1. ул.40 лет Победы 27/1. ул.40 лет Победы 28. ул.40 лет Победы 29/2. ул.40 лет Победы 30. ул.40 лет Победы 32. ул.40 лет Победы 34. ул.40 лет Победы 35. Ул.40 лет Победы 36. ул.40 лет Победы 37/3. ул.40 лет Победы 38. ул.40 лет Победы 39/1. ул.40 лет Победы 39/2. ул.40 лет Победы 40. ул.40 лет Победы 41/2. ул.40 лет Победы 43/2. ул.40 лет Победы 46. ул.Центральная 54. Ул. Центральная 71. Ул. Центральная 71/6. ул.Центральная 71а. Ул. Центральная 73. ул.Центральная 75. ул.Центральная 79. ул.Центральная 62. пер.Школьный 4. ул.Щорса 10/1. ул.40 лет Победы 27/2. ул.40 лет Победы 34. пер.Школьный 5/2. пер.Школьный 5/1. пер.Школьный 7. пер.Школьный 9. пер.Школьный 11. пер.Школьный 18/1. пер.Школьный 18/2. пер.Школьный 27. пер.Школьный 25/1. пер.Школьный 25/2. ул.Щорса 6. ул.Щорса 8а. ул.Щорса 8. ул.Щорса 9. ул.Щорса 10/2. ул.Щорса 12 /1. ул.Щорса 12/2. ул.Щорса 14. ул.Щорса 16. ул.Щорса 4. ул.Щорса 13. ул.Щорса 18. ул.Щорса 24/1. ул.Щорса 24/2. ул.Щорса 24а. ул.Щорса 26. ул.Щорса 29. ул.Щорса 30/1. ул.Щорса 30/2. ул.Щорса 32/1. ул.Щорса 34/1. ул.Щорса 28/1. ул.Щорса 28/2. ул.Щорса 43. ул.Щорса 45. ул.Щорса 37/1. ул.Щорса 37/2. ул.Щорса 35. ул.Кирова 50. ул.Кирова 33. ул.Кирова 57. ул.Кирова 59. ул.Кирова 65. ул К.Маркса 1. ул К.Маркса 2. ул К.Маркса 3. ул.Кирова 42. пер.Кулундинский16. ул.Титова 31/1. ул.Титова 31 а. ул.Титова 33. ул.Титова 13. ул.Титова 5. ул.Титова 31б.. |
| МУП «ТК» Ключевского района Алтайского края | Отопительная котельная № 5 | Юридические лица: МБУ ДО ДШИ КЛЮЧЕВСКОГО РАЙОНА |
| МУП «ТК» Ключевского района Алтайского края | Отопительная котельная № 6 | Юридические лица: КГБУЗ "КЛЮЧЕВСКАЯ ЦРБ ИМ. АНТОНОВИЧА И.И.". Поликлиника. Хирургия. Прачечная. Пищеблок. Терапия. Стоматология. Инфекция. гараж. Морг. овощехранилище. дизельная. ИП Жук П.П. магазин. |

. Баланс тепловой мощности котельных МО Ключевской сельсовет

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпускной т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 8,03 | 8,03 | 0,04 |  | 1,11 | 6,88 | 21 | 0,35 | 24 |
| 2 | Котельная №2 | 6,95 | 6,95 | 0,04 |  | 0,91 | 6,0 | 18 | 0,34 | 28 |
| 3 | Котельная №3 | 6,26 | 6,26 | 0,07 |  | 0,66 | 5,53 | 19 | 0,52 | 43 |
| 4 | Котельная №5 | 0,292 | 0,292 | 0,004 |  | 0,10 | 0,186 | 38 | 0,002 | 2 |
| 5 | Котельная №6 | 2,36 | 2,36 | 0,01 |  | 0,31 | 2,04 | 17 | 0,06 | 17 |
|  | итого | 23,892 | 23,892 | 0,164 |  | 3,09 | 20,636 | 20 | 28 | 29 |

Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО  Ключевской сельсовет

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Котельная №1 | 7477,085 | 204,228 | 1743,597 | 5529,26 | 374,36 |
| 2 | Котельная №2 | 6434,575 | 185,699 | 1742,396 | 4506,48 | 0 |
| 3 | Котельная №3 | 6033,448 | 330,76 | 2439,298 | 3263,39 | 0 |
| 4 | Котельная №5 | 543,391 | 18,917 | 9,194 | 515,28 | 0 |
| 5 | Котельная №6 | 1895,098 | 31,743 | 315,425 | 1547,93 | 0 |
|  | итого | 22383,597 | 771,347 | 6249,91 | 15362,34 | 374,36 |

. Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 8,03 | 1,11 | 0,278 |
| 2 | Котельная №2 | 6,95 | 0,91 | 0,203 |
| 3 | Котельная №3 | 6,26 | 0,66 | 0,484 |
| 4 | Котельная №5 | 0,292 | 0,10 | 0,001 |
| 5 | Котельная №6 | 2,36 | 0,31 | 0,035 |
|  | итого | 23,892 | 3,09 | 1,001 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1

Таблица 2.8.1. топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал | Расход топлива на выработку тепла, т /год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | КВм-1,25-1 шт. КВм-1,86-95-1 шт. КВЗм-1,25-2 шт. КВЗм-1,86-95-1шт. КВм-1,45-95-1 шт. КПД котельной-61% | Уголь | 7477,085 | 225,9 | 2322,50 |
| 2 | Котельная №2 | КВм-1,45 -2 шт. КВЗм-1,86-95 -1 шт. КВм-1,86-95-1 шт. КВм-1,45 -1 шт. КПД котельной-62% | Уголь | 6434,575 | 220,5 | 1946,70 |
| 3 | Котельная №3 | КВЗм-1,86-95-1 шт. КВм-1,25 -2 шт. КВм-1,45-95 -2 шт. КПД котельной-61% | Уголь | 6033,448 | 222,8 | 1843,80 |
| 4 | Котельная №5 | КВ Теплотрон -2 шт. КПД 62% | Уголь | 543,391 | 214,7 | 160,3 |
| 5 | Котельная №6 | КВР-1,16-95 -1 шт. КВ -0,48 -1 шт. КВР-1,16 -1 шт.КПД62% | Уголь | 1895,098 | 218,7 | 578,2 |
|  |  |  |  | 22670,057 | 834,559 | 6851,5 |

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации МУП «ТК» Ключевского района Алтайского края

| Наименование организации | МУП «Тёплый Ключ» Ключевского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Место расположение организации | с. Ключи |
| Наименование муниципального образования | Ключевской район |
| Юридический адрес | 658980 Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Антонова, 19 |
| Почтовый адрес | 658980 Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Антонова, 19 |
| Ф.И.О. руководителя | Чернов А.С. |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Сухенко С.И. |
| Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы | Экономист - Войцеховская И.В. |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | (385-78)-21254 |
| ИНН | 2248005978 |
| КПП | 224801001 |
| ОГРН | 1232200012659 |
| Период представления информации: | Плановый 2024 год |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о ценах (тарифах)на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): |  |  |  |  |
| 1.1 | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  | с 01.01.2024 30.06.2024 г. | с 01.07.2024г. по 31.12.2024 | Постановление Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 25.11.22 № 392 (без учета НДС) |
|  | Одноставочный | Руб./Гкал | 3786,47 | 4167,70 |  |
| 2 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой организации) |  |  |  |  |
| 2.1 | Вид регулируемой деятельности (производство передача и сбыт тепловой энергии) |  | Производство и реализация тепловой энергии |  |  |
| 2.2 | Выручка от регулируемой деятельности | Тыс. Руб. | 86 347,32 |  |  |
| 2.3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | Тыс. Руб. | 86 347,32 |  |  |
|  | Расходы на топливо (уголь), приобретаемое в ООО «Транс Тэк» | Тыс. Руб. | 48 530,69 |  |  |
|  | Цена угля | Руб/тн | 4623,79 |  |  |
|  | Объем угля | т | 10495,86 |  |  |
|  | Расходы на покупаемую эленктро энергию | Тыс. Руб. | 9 717,32 |  |  |
|  | Средневзвешенная стоимость 1 кВт/ч | Руб/кВт | 6,9443 |  |  |
|  | Объем приобретения электрической энергии | Тыс. Квт/ч | 1399,32 |  |  |
|  | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. Руб. | 237,74 |  |  |
|  | Операционные расходы | Тыс. руб. | 21 716,23 |  |  |
|  | В т. ч. расходы на оплату труда | Тыс. руб. | 20 275,33 |  |  |
|  | расход на текущий ремонт основных производственных средств | Тыс. Руб. | 1417,70 |  |  |
|  | Неподконтрольные расходы | Тыс. Руб. | 6 145,35 |  |  |
| 2.4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг | Тыс. Руб. | - |  |  |
| 2.5 | Объем выработанной тепловой энергии | Тыс. Гкал | 34,20 |  |  |
| 2.6 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | Тыс. Гкал | 22,80 |  |  |
|  | По нормативам потребления | Тыс. Гкал | 9,955 |  |  |
| 2.7 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 29 |  |  |
| 2.8 | Протяженность тепловых сетей | км. | 21,6 |  |  |
| 2.9 | Количество котельных | шт. | 7 |  |  |
| 2.10 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 47 |  |  |
| 2.11 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемую в тепловую сеть | Кг у.т./Гкал | 231 |  |  |
| 2.12 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Тыс. кВт.ч /Гкал | 42 |  |  |
| 2.13 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Куб.м/Гкал | 0,22 |  |  |
| 3 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество аварий на системах теплоснабжения | Единиц на км. | 0 |  |  |
| 3.2 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Количество часов (суммарно за календарный год) | час | 0 |  |  |
|  | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | человек | 0 |  |  |
| 3.3 | Количество часов (суммарно за календарный год) отключения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и не жилых отапливаемых помещениях | час | 0 |  |  |
| 4 | Информация об инвестиционных программах |  |  |  |  |
| 4.1 | Цели инвестиционной программы |  | Обеспечение бесперебойной и аварийной подачи тепловой энергии от источника до потребителя |  |  |
|  | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | год |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | Тыс. руб. | 0 |  |  |
| 5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения. |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | Шт. | 0 |  |  |
| 5.2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | Шт. | 0 |  |  |
| 5.3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | Шт. | 0 |  |  |
| 5.4 | Информация о резерве мощности системы теплоснабжения | Гкал/ч | 20,636 |  |  |

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет приведена в табл.2.10.1

Таблица 2.10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Ключевский сельсовет (без учета НДС)

| года | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. на 01 января | 2343,02 | 2393,22 | 2695,24 | 2695,24 | 2705,88 | 3786,47 | 3786,47 |
| Сумма, руб. на 01 июля | 2393,22 | 2761,79 | 2695,24 | 2705,88 | 2777,88 | 3786,47 | 4167,70 |
| % роста |  | 8,8 | -2,4 | 3,9 | 2,7 | 36,3 | 10,0 |

. Категории тепловой мощности котельных МО " Ключевский сельсовет"

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 8,03 | 1,11 | 6,88 | 21 | децентрализованное | автономные |
| 2 | Котельная № 2 | 6,95 | 0,91 | 6,0 | 18 | децентрализованное | автономные |
| 3 | Котельная № 3 | 6,26 | 0,66 | 5,53 | 19 | децентрализованное | автономные |
| 4 | Котельная № 4 | 0,292 | 0,10 | 0,186 | 38 | децентрализованное | автономные |
| 5 | Котельная № 6 | 2,36 | 0,31 | 2,04 | 17 | децентрализованное | автономные |
|  | итого | 23,892 | 3,09 | 20,636 | 20 |  |  |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.11.4. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Ключевский сельсовет

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов тепосети, км | Подключенная нагрузка по договорам, Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 4,565 | 1,11 | 8,03 | 0,37 | 1,58 | 5 |
| 2 | Котельная № 2 | 4,484 | 0,91 | 6,95 | 0,28 | 1,23 | 5 |
| 3 | Котельная № 3 | 7,923 | 0,66 | 6,26 | 0,15 | 0,67 | 5 |
| 4 | Котельная № 5 | 0,044 | 0,10 | 0,292 | 2,27 | 13,6 | 5 |
| 5 | Котельная № 6 | 0,882 | 0,31 | 2,36 | 0,45 | 2,67 | 5 |
|  | итого | 17,898 | 3,09 | 23,892 | 0,26 | 1,18 | 5 |

базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  |  | Подключенная нагрузка (по договорам на 2023 год), Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 1,11 | 7477,085 |
| 2 | Котельная № 2 | 0,91 | 6434,575 |
| 3 | Котельная № 3 | 0,66 | 6033,448 |
| 4 | Котельная № 5 | 0,10 | 543,391 |
| 5 | Котельная № 6 | 0,31 | 1895,098 |
| Итого |  | 3,09 | 22383,597 |

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт С. Ключи | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2022 г.) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2028 г.г. |  |
| 1 | Котельная №1 | 8,03 | 1,71 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |  |
| 2 | Котельная № 2 | 6,95 | 1,25 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |  |
| 3 | Котельная № 3 | 6,26 | 1,21 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |  |
| 4 | Котельная № 4 | 0,292 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |
| 5 | Котельная № 6 | 2,36 | 0,40 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |
|  | итого: | 23,892 | 4,67 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |  |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Система теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2018 г.) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022.г. | 2023-2028 г.г. |
| 1 | Котельная №1 | 8,03 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,11 |
| 2 | Котельная № 2 | 6,95 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,91 |
| 3 | Котельная № 3 | 6,26 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0,66 |
| 4 | Котельная № 4 | 0,292 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 5 | Котельная № 6 | 2,36 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,31 |
|  | итого | 23,892 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 3,09 |

IV. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

1. Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения.

1.1. Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения:

- остановка котельной из-за прекращения подачи топлива или электроэнергии;

- прорыв тепловых сетей;

- прорыв сетей водоснабжения;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных);

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

Таблица 4.1.1 «Риски возникновения аварий, масштабы и последствия»

| Вид аварии | Причина аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах | объектовый (локальный) |
| Прорыв тепловых сетей | Предельный износ, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в системе отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |
| Прорыв сетей водоснабжения | Предельный износ, повреждение на трассе | Прекращение циркуляции в системе водо-и теплоснабжения | муниципальный |

2. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

2.1. Организация управления ликвидацией аварий на объектах теплоснабжения.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Ключевского района (далее - КЧС и ПБ), на объектовом уровне - руководитель теплоснабжающей организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне - ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС организаций, расположенных на территории района, оперативного управления силами и средствами аварийноспасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);

- на объектовом уровне - ДДС организации.

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.2. Силы и средства для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения.

В режиме повседневной деятельности на объектах теплоснабжения осуществляется дежурство специалистов.

Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов Администрации Ключевского района;

- резервы финансовых материальных ресурсов ресурсоснабщающих организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов Администрации Ключевского района и ресурсоснабщающих организаций определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовыми актами и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

2.3. Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций.

2.3.1. Каждой ресурсоснабжающей организации рекомендуется разработать Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтностроительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

Наличие Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергий, ремонтностроительных и транспортных организаций проверяется органом местного самоуправления при проверке готовности к отопительному сезону.

2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации, в соответствии с установленным внутри организации порядком.

Оповещение участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) в рамках ликвидации последствий аварийной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

2.3.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденными тепловыми сетями и объектами.

2.3.4. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации теплоснабжающей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты.

Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварийной ситуации - не более 45 минут с момента её возникновения.

2.3.5. Теплоснабжающие организации должны руководствоваться расчетом допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.

Расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений:

а) на объектах водоснабжения:

| N п/п | Наименование аварийного нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч. при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | более 2 |
| 1 | Отключение водоснабжения | до 100 | 8 | 12 |
| 2 | Отключение водоснабжения | св. 150 | 12 | 18 |

б) на объектах теплоснабжения:

| N п/п | Наименование аварийного нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура, в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | ниже -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах электроснабжения:

| N п/п | Наименование аварийного нарушения | Время на устранение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

2.3.6. Теплоснабжающая организация, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку сложившейся обстановки, масштаба аварийной ситуации и возможных последствий, осуществляет незамедлительно действия в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергий, ремонтностроительных и транспортных организаций, и определяет оптимальные решения для осуществления переключений в тепловых сетях.

2.3.7. Дежурный диспетчер теплоснабжающей организации;

- производит оповещение в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций;

- осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций до восстановления подачи тепловой энергии и горячей воды потребителям.

2.3.8. Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварийной ситуации не должно превышать 45 мин с момента оповещения об аварийной ситуации.

2.3.9. Руководитель, главный инженер теплоснабжающей организации, в системе теплоснабжения которой возникла аварийная ситуация, в течении 30 минут со времени возникновения аварийной ситуации оповещает посредством телефонной связи или с использованием сервисов обмена мгновенными сообщениями мобильных приложений (мессенджеров) ЕДДС Ключевского района.

Сообщение должно содержать точный адрес (место) аварийной ситуации, подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций, причины аварийной ситуации, масштабы и возможные последствия, планируемые сроки ремонтно-восстановительных работ, привлекаемые силы и средства. Информация о проведении работ актуализируется каждые 2 часа.

2.3.10. ЕДДС Ключевского района, в течении 10 минут со времени получения информации о возникшей аварийной ситуации оповещает:

- посредством телефонной связи или с использованием сервисов обмена мгновенными сообщениями мобильных приложений (мессенджеров) заместителя главы администрации Ключевского района по оперативному управлению, ЖКХ, строительству и транспорту.

- через организации, осуществляющие управление многоквартирными домами жителей, которые проживают в зоне аварийной ситуации, об её возникновении, ликвидации и возобновлении подачи ресурса.

2.3.11. Заместитель главы администрации Ключевского района по оперативному управлению, ЖКХ, строительству и транспорту по истечению 2 часов, в случае не устранения аварийной ситуации:

- производит оповещение главы Ключевского района;

- лично производит оценку ситуации для необходимой координации работ, прибывает на место проведения работ.

2.3.12. Глава Ключевского района принимает решение по привлечению дополнительных сил и средств к ремонтным работам, и о необходимости создания штаба по локализации аварийной ситуации.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует КЧС и ПБ».