Утверждена:

Приложение № 2

к решению Ключевского районного

Собрания депутатов

от 05 декабря  2018 г.  № 98

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЦЕЛИННОГО СЕЛЬСОВЕТ

КЛЮЧЕВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2028 года

2018 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение............................................................................................................................ |  |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ............................................................................................................. |  |
| Глава 1. Краткая характеристика территории................................................................ |  |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения...................................................... |  |
| II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ............ |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения................................................................. |  |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения................................................... |  |
| Часть 2. Источники тепловой энергии ............................................................................ |  |
| Часть 3. Тепловые сети...................................................................................................... |  |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.................................................. |  |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии............................. |  |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.................................................................................................... |  |
| Часть 7. Балансы теплоносителя................................................................................. |  |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом........................................................................................................................ |  |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.......... |  |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.................................................. |  |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения......................................................................................................... |  |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.... |  |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения.................. |  |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов............................. |  |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)................. |  |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей............................................... |  |
| III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.................................................................................. |  |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.............................. |  |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2026 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Новоцелинный сельсовет, далее МО Новоцелинный сельсовет, до 2026 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.

При разработки схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории

МО Новоцелинный  сельсовет расположен в трех километрах от райцентра с.Ключи. Площадь МО Новоцелинного  сельсовета составляет 513га.

МО Новоцелинный  сельсовет граничит:

- на востоке – с Истимиским  МО Ключевского  района;

- на юге - с  Северским МО Ключевского района;

- на западе - с Ключевским  МО Ключевского района.

В составе территории МО Новоцелинный  сельсовет расположено село Макаровка.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Новоцелинный  сельсовет (по состоянию на 01.01.2018 г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь , га | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Целинный | 513 | 456 | 1282 |
| с.Макаровка | 600 | 10 | 29 |
| Всего | 1113 | 466 | 1311 |

Производственную базу МО Новоцелинный сельсовет составляют предприятия:

- Кулундинская сельскохозяйственная опытная станция, ООО «Алтайкукуруза».

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Новоцелинный сельсовет  теплоснабжение объектов инфраструктуры осуществляется от центральной котельной МУП «Многоотраслевое объединение коммунального хозяйства» и индивидуальными источниками тепла.

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Новоцелинный сельсовет.

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Целинный, котельная №7 | 4,01 | 1,08 | 95/70 | 5,103 |

Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 2.2.1 Описание котельных

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная № 7 (МУП "МОКХ») |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВЗм-1,8 (2009 г.) -1 шт. Водогрейный котел КВЗм-1,6 (2018 г.) -1 шт. Водогрейный котел КВЗм-1,25 (2013 г.) -1 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность 4,01 Гкал/час. (4,66 МВт) |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 4,01 Гкал/час. (4,66 МВт); подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2018 год) 1,08 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды и при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 1829,226 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2018 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 5688,303 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 3654,51 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Новоцелинный  сельсовет представлено в табл. 2.3.1-2.3.2

Рис. 2.3.1. Схема тепловой сети котельной № 7

Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной № 7

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная № 7 (МУП «МОКХ») |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов в жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной № 1 принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 1829,226 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия комерческого приборного учета тепловой энергии отпущеной из тепловой сети потребителям. | 42 прибора учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспечерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | На базе предприятия создана диспетчерская служба. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Новоцелинный сельсовет действует 1 источник центализованного теплоснабжения. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.1.

Таблица 2.4.1. зона действия источников теплоснабжения МО Новоцелинный сельсовет.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| МУП "МОКХ" | Отопительная котельная № 7 | Юридические лица: ИП Середина Е.А. м-н Семёрочка ИП Болдырева О.В. м-н Изюминка АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦЕЛИННОГО СЕЛЬСОВЕТА КЛЮЧЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ. ФГБНУ ФАНЦА. СДК. МБДОУ Целинный д/сад Колосок. МОУ Целинная СОШ. ИП Музыченко Е.Н. Бар РАЙОН. Физические лица: ул. Новая №1. ул. Новая №2. ул. Новая №3. ул. Новая №4. ул. Новая №5. ул. Новая №6. ул. Новая №7. ул. Новая №8. ул. Новая №9. ул. Новая №10. ул. Новая №11. ул. Новая №12. ул. Новая №14. ул. Новая №16. ул. Новая №18. ул. Новая № 20. ул. Мичурина №1. ул. Мичурина №2. ул. Мичурина№2а. ул. Мичурина №3. ул. Мичурина№3а. ул. Мичурина№4. ул. Мичурина№4а. ул. Мичурина № 6. ул. Мчурина№7. ул. Мичурина№8. ул. Мичурина № 9а. ул. Мичурина № 13. ул. Мичурина№15. ул. Центральная№1. ул. Центральная№3. ул. Центральная№5. ул. Центральная № 7. ул. Центральная № 9. ул. Центральная№11. ул. Центральная№13. ул. Октябрьская №2. ул. Октябрьская №4. ул. Октябрьская № 6. ул. Октябрьская №8. ул. Октябрьская № 10. ул. Октябрьская № 13. ул. Ленина № 3. ул. Ленина №4. ул. Ленина №5. ул. Ленина №6. ул. Ленина № 7. ул. Ленина № 8. ул. Ленина № 9. ул. Ленина № 10. ул. Ленина № 11. ул. Ленина №13. ул. Ленина №14. ул. Ленина №16. ул. Ленина № 17. ул. Ленина №18. ул. Ленина №21. ул. Пушкина №5. ул. Пушкина №7. ул. Пушкина №9. ул. Докучаева №10. ул. Докучаева № 12. ул. Докучаева № 14. ул. Докучаева № 16. |

Баланс тепловой мощности котельных МО Новоцелинный сельсовет

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпускной т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 7 | 4,01 | 4,01 | 0,04 |  | 1,08 | 4,33 | 27 | 0,35 | 33 |

Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО  Новоцелинный сельсовет

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Котельная №7 | 5688,303 | 204,567 | 1829,226 | 3654,51 | 2,85 |

. Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №7 | 4,01 | 1,08 | 0,167 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1

Таблица 2.8.1. топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал | Расход топлива на выработку тепла, т /год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 7 | КВЗм-1,8 - 1 шт. КПД65% КВЗм-1,6 - 1 шт. КПД80% КВЗм-1,25 -1 шт.КПД 65% | Уголь | 5688,303 | 185,9 | 1413,3 |

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации МУП "МОКХ"

| Наименование организации | МУП "МОКХ" |
| --- | --- |
| Место расположение организации | с. Ключи |
| Наименование муниципального образования | Ключевской район |
| Юридический адрес | 658980 Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Антонова, 19 |
| Почтовый адрес | 658980 Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Антонова, 19 |
| Ф.И.О. руководителя | Эльшайдт С.В. |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Сухенко С.И. |
| Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы | Экономист - Войцеховская И.В. |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | (385-78)-21254 |
| ИНН | 2248005840 |
| КПП | 224801001 |
| ОГРН | 1182225028589 |
| Период представления информации: | Плановый 2019 год |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о ценах (тарифах)на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): |  |  |  |  |
| 1.1 | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  | с 01.01.2018 30.06.2018 г. | с 01.07.2018г. по 31.12.2018 г. | Постановление Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 19.12.17 № 706 (с НДС) |
|  | Одноставочный | Руб./Гкал | 2343,02 | 2393,22 |  |
| 2 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой организации) |  |  |  |  |
| 2.1 | Вид регулируемой деятельности (производство передача и сбыт тепловой энергии) |  |  | Производство и реализация тепловой энергии |  |
| 2.2 | Выручка от регулируемой деятельности | Тыс. Руб. | 47349,3 |  |  |
| 2.3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | Тыс. Руб. | 47349,3 |  |  |
|  | Расходы на топливо (уголь), приобретаемое в ООО «Гортоп» | Тыс. Руб. | 19304,79 |  |  |
|  | Цена угля | Руб/тн | 1919 |  |  |
|  | Объем угля | т | 10059,21 |  |  |
|  | Расходы на покупаемую тепловую энергию | Тыс. Руб. | 5629,6 |  |  |
|  | Средневзвешенная стоимость 1 кВт/ч | Руб/кВт | 4,54 |  |  |
|  | Объем приобретения электрической энергии | Тыс. Квт/ч | 1223,879 |  |  |
|  | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. Руб. | 123,2 |  |  |
|  | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | Тыс. Руб. | 8025,6 |  |  |
|  | Общехозяйственные расходы | Тыс. руб. | 6480,9 |  |  |
|  | В т. ч. расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | Тыс. руб. | 3450,94 |  |  |
|  | Расход на текущий ремонт основных производственных средств | Тыс. Руб. | 869,4 |  |  |
| 2.4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг | Тыс. Руб. | - |  |  |
| 2.5 | Объем выработанной тепловой энергии | Тыс. Гкал | 30,027 |  |  |
| 2.6 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | Тыс. Гкал | 19,547 |  |  |
|  | По нормативам потребления | Тыс. Гкал | 9,955 |  |  |
| 2.7 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 32 |  |  |
| 2.8 | Протяженность тепловых сетей | км. | 21,6 |  |  |
| 2.9 | Количество котельных | шт. | 6 |  |  |
| 2.10 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 47 |  |  |
| 2.11 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемую в тепловую сеть | Кг у.т./Гкал | 237 |  |  |
| 2.12 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Тыс. кВт.ч /Гкал | 42,49 |  |  |
| 2.13 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Куб.м/Гкал | 0,22 |  |  |
| 3 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество аварий на системах теплоснабжения | Единиц на км. | 0 |  |  |
| 3.2 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Количество часов (суммарно за календарный год) | час | 0 |  |  |
|  | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | человек | 0 |  |  |
| 3.3 | Количество часов (суммарно за календарный год) отключения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и не жилых отапливаемых помещениях | час | 0 |  |  |
| 4 | Информация об инвестиционных программах |  |  |  |  |
| 4.1 | Цели инвестиционной программы |  | Обеспечение бесперебойной и аварийной подачи тепловой энергии от источника до потребителя |  |  |
|  | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | год |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | Тыс. руб. | 0 |  |  |
| 5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения. |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | Шт. | 1 |  |  |
| 5.2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | Шт. | 1 |  |  |
| 5.3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | Шт. | 0 |  |  |
| 5.4 | Информация о резерве мощности системы теплоснабжения | Гкал/ч | 19,99 |  |  |

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних четырех лет приведена в табл.2.10.1

Таблица 2.10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Новоцелинный сельсовет (с учетом НДС)

| года | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. на 01 января | 1625,45 | 1693,77 | 1768,29 | 1921,90 | 2227,66 | 2343,02 |
| Сумма, руб. на 01 июля | 1693,77 | 1768,29 | 1921,90 | 2227,66 | 2343,02 | 2393,22 |
| % роста | 4,4 | 8,78 | 15,9 | 5,1 | 6,7 | 2,1 |

. Категории тепловой мощности котельных МО " Новоцелинный сельсовет"

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №7 | 4,01 | 1,08 | 2,93 | 27 | децентрализованное | автономные |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.11.4. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Новоцелинный сельсовет

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов тепосети, км | Подключенная нагрузка по договорам, Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №7 | 5,103 | 1,08 | 4,01 | 0,21 | 0,79 | 5 |

базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  |  | Подключенная нагрузка (по договорам на 2018 год), Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №7 | 1,08 | 5688,303 |

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2018 г.) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2024 г.г. | 2025-2028 г.г. |
| 1 | Котельная №7 | 4,01 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Система теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2018 г.) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2024г.г. | 2025-2028 г.г. |
| 1 | Котельная №7 | 4,23 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |