Утверждена:

Приложение № 1

к решению Ключевского районного

Собрания депутатов

от 05 декабря  2018 г.  № 98

(в редакции от 19.04.2022 г. № 380)

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

с изменениями

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КЛЮЧЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2028 года

2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение............................................................................................................................ |  |
| --- | --- |
| I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ............................................................................................................. |  |
| Глава 1. Краткая характеристика территории................................................................ |  |
| Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения...................................................... |  |
| II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ............ |  |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения................................................................. |  |
| Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения................................................... |  |
| Часть 2. Источники тепловой энергии ............................................................................ |  |
| Часть 3. Тепловые сети...................................................................................................... |  |
| Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.................................................. |  |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии............................. |  |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.................................................................................................... |  |
| Часть 7. Балансы теплоносителя................................................................................. |  |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом........................................................................................................................ |  |
| Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.......... |  |
| Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения.................................................. |  |
| Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения......................................................................................................... |  |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.... |  |
| Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения.................. |  |
| Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов............................. |  |
| Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)................. |  |
| Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей............................................... |  |
| III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.................................................................................. |  |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения.............................. |  |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2028 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Северский сельсовет, далее МО Северский сельсовет, до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.

При разработки схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории

МО Северский  сельсовет расположен в трех километрах от райцентра с. Ключи. Площадь МО Северского  сельсовета составляет 76 га.

МО Северский  сельсовет граничит:

- на востоке – с Петуховским  МО Ключевского  района;

- на юге - с  Покровским МО Ключевского района;

- на западе - с Ключевским  МО Ключевского района.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Северский  сельсовет (по состоянию на 01.01.2022 г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь, га | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Северка | 76 | 681 | 1564 |

Производственную базу МО Северский сельсовет составляют предприятия:

- ООО «Лес Сервис»

Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Северский сельсовет  теплоснабжение объектов инфраструктуры осуществляется от центральной котельной МУП «Многоотраслевое объединение коммунального хозяйства» и индивидуальными источниками тепла.

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Северский сельсовет.

| № п/п | Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка Гкал/час | Температурный график, ºС | Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Северка, котельная №4 | 1,86 | 0,88 | 95/70 | 4,110 |

Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 2.2.1 Описание котельных

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная № 4 (МУП "МОКХ») |  |
| а) структура основного оборудования | Вид основного топлива - каменный уголь. Котлоагрегаты: Водогрейный котел КВр-1,0 (2021 г.) - 1 шт. Водогрейный котел КВр-1,16-95 (2021 г.) - 1 шт. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования | Установленная тепловая мощность 1,86 Гкал/час. (2 МВт) |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 1,86 Гкал/час. (2 МВт); подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2021 год) 0,94 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды при передачи теплоносителя (потери в тепловых сетях) 1855,01 Гкал/год. |
| д) дата последнего капитального ремонта | 2021 год |
| е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок. | Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая нагрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 4391,822 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 2412,50 Гкал/год. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует. |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Северский  сельсовет представлено в табл. 2.3.1-2.3.2

Рис. 2.3.1. Схема тепловой сети котельной № 4

Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной № 4

| Показатели | Описание, значение |
| --- | --- |
| Котельная № 4 (МУП «МОКХ») |  |
| а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов в жилой квартал и к социально значимым объектам | Для системы теплоснабжения от котельной № 4 принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95/70 ºС. |
| б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки | Тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов - сталь; способ прокладки - подземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые. |
| в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны. |
| г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ. |
| д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети | отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 95/70 ºС и температуре наружного воздуха. |
| е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов | Гидравлическое испытания проводятся регулярно |
| и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных) | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 1855,01 Гкал/год. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха; нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям. | 7 прибора учета тепловой энергии. |
| о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи | На базе предприятия создана диспетчерская служба. |
| п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | Бесхозяйных сетей не выявлено |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО Северский сельсовет действует 1 источник централизованного теплоснабжения. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.1.

Таблица 2.4.1. зона действия источников теплоснабжения МО Северский сельсовет.

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| МУП "МОКХ" | Отопительная котельная № 4 | Юридические лица: МБОУ Северская СОШ, Детский сад. МУЗ Ключевская больница ФАП,. Почта России.. Физические лица: ул. Гагарина 1/1. ул. Гагарина 1/2. ул. Гагарина 3/2. ул. Гагарина 17/1. ул. Гагарина 19/1. ул. Гагарина 20/1. ул. Гагарина 22/1. ул. Гагарина 23/2. ул. Гагарина 25/1. ул. Гагарина 27/1. ул. Гагарина 31/1. ул. Гагарина 9. ул. Калинина 2. ул. Калинина 20. ул. Калинина 4. ул. Коммунарская 14. ул. Коммунарская 16. ул. Коммунарская 2/2. ул. Молодежная 1/1. ул. Молодежная 11/1. ул. Молодежная 7/1. ул. Октябрьская 22. ул. Октябрьская 28. ул. Октябрьская 37. пер. Строителей 2/1. пер. Строителей 4/2. пер. Строителей 6/1. пер. Строителей 8/2. ул. Юбилейная 1/1. ул. Юбилейная 10/1. ул. Юбилейная 11/2. ул. Юбилейная 12/1. ул. Юбилейная 12/2. ул. Юбилейная 14/1. ул. Юбилейная 14/2. ул. Юбилейная 18/1. ул. Юбилейная 2/1. ул. Юбилейная 2/2. ул. Юбилейная 4/1. ул. Юбилейная 5/1. ул. Юбилейная 5/2. ул. Юбилейная 9/1. ул. Юбилейная 9/2. ул. Юбилейная 10/2. |

Баланс тепловой мощности котельных МО Северский сельсовет

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располаг. мощности | Потери теплоносителя, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от отпускной т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 4 | 1,86 | 1,86 | 0,03 |  | 0,94 | 0,92 | 51 | 0,373 | 43 |

Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО  Северский сельсовет

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | Котельная №4 | 4391,822 | 124,312 | 1855,01 | 2412,50 | 0 |

. Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №4 | 1,86 | 0,94 | 0,255 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг.

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1

Таблица 2.8.1. топливный баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты (основные) | вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал | Расход топлива на выработку тепла, т /год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 4 | КВр-1,0 КВр-1,16-95- 2 шт. КПД 64,7% | Уголь | 4378,75 | 220,8 | 1292,5 |

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации МУП "МОКХ"

| Наименование организации | МУП "МОКХ" |
| --- | --- |
| Место расположение организации | с. Ключи |
| Наименование муниципального образования | Ключевской район |
| Юридический адрес | 658980 Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Антонова, 19 |
| Почтовый адрес | 658980 Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Антонова, 19 |
| Ф.И.О. руководителя | Колупаев Е.Д. |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Сухенко С.И. |
| Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы | Экономист - Войцеховская И.В. |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | (385-78)-21254 |
| ИНН | 2248005840 |
| КПП | 224801001 |
| ОГРН | 1182225028589 |
| Период представления информации: | Факт 2022 год |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о ценах (тарифах)на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): |  |  |  |  |
| 1.1 | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  | с 01.01.2022 30.06.2022 г. | с 01.07.2022г. по 31.12.2022 г. | Постановление Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 27.10.2022 г № 211 |
|  | Одноставочный | Руб./Гкал | 2705,88 | 2777,88 |  |
| 2 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой организации) |  |  |  |  |
| 2.1 | Вид регулируемой деятельности (производство передача и сбыт тепловой энергии) |  |  | Производство и реализация тепловой энергии |  |
| 2.2 | Выручка от регулируемой деятельности | Тыс. Руб. | 63561,75 |  |  |
| 2.3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | Тыс. Руб. | 63561,75 |  |  |
|  | Операционные (подконтрольные) расходы | Тыс. Руб. | 31516,1 |  |  |
|  | Неподконтрольные расходы | Тыс. Руб. | 3075,63 |  |  |
|  | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | Тыс. руб. | 9897 |  |  |
| 2.4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг | Тыс. Руб. | 8538,1 |  |  |
| 2.5 | Объем выработанной тепловой энергии | Тыс. Гкал | 6,1017 |  |  |
| 2.6 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | Тыс. Гкал | 1399,3 |  |  |
|  | По нормативам потребления | Тыс. Гкал | 240,7 |  |  |
| 2.7 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 16952,1 |  |  |
| 2.8 | Протяженность тепловых сетей | км. | 2858,7 |  |  |
| 2.9 | Количество котельных | шт. | 2483,7 |  |  |
| 2.10 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 824,9 |  |  |
| 2.11 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемую в тепловую сеть | Кг у.т./Гкал | - |  |  |
| 2.12 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Тыс. кВт.ч /Гкал | 33,932 |  |  |
| 2.13 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Куб.м/Гкал | 23,243 |  |  |
| 3 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество аварий на системах теплоснабжения | Единиц на км. | 0 |  |  |
| 3.2 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Количество часов (суммарно за календарный год) | час | 0 |  |  |
|  | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | человек | 0 |  |  |
| 3.3 | Количество часов (суммарно за календарный год) отключения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и не жилых отапливаемых помещениях | час | 0 |  |  |
| 4 | Информация об инвестиционных программах |  |  |  |  |
| 4.1 | Цели инвестиционной программы |  | Обеспечение бесперебойной и аварийной подачи тепловой энергии от источника до потребителя |  |  |
|  | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | год |  |  |  |
|  | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы | Тыс. руб. | 0 |  |  |
| 5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения. |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | Шт. | 0 |  |  |
| 5.2 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | Шт. | 0 |  |  |
| 5.3 | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | Шт. | 0 |  |  |
| 5.4 | Информация о резерве мощности системы теплоснабжения | Гкал/ч | 22,35 |  |  |

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних четырех лет приведена в табл.2.10.1

Таблица 2.10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Северский сельсовет (с учетом НДС)

| года | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, руб. на 01 января | 2343,02 | 2393,22 | 2695,24 | 2695,24 | 2705,88 |
| Сумма, руб. на 01 июля | 2393,22 | 2761,79 | 2695,24 | 2705,88 | 2777,88 |
| % роста | 102,1 | 115,4 | 0,97 | 103,9 | 102,7 |

. Категории тепловой мощности котельных МО " Северский сельсовет"

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №4 | 1,86 | 0,94 | 0,92 | 51 | децентрализованное | автономные |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.11.4. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Северский сельсовет

| № п/п | Система теплоснабжения | длина трубопроводов тепосети, км | Подключенная нагрузка по договорам, Гкал/ч | Тепловая мощность котельных, Гкал/ч. | тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км | Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №4 | 4,110 | 0,94 | 1,86 | 0,23 | 0,45 | 0,45 |

базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

|  |  | Подключенная нагрузка (по договорам на 2021 год), Гкал/ч. | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №4 | 0,94 | 4391,822 |

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2019 г.) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2024 г.г. | 2025-2028 г.г. |
| 1 | Котельная №4 | 1,86 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей.

| № п/п | Система теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый уровень (2019 г.) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2024 г.г. | 2025-2028 г.г. |
| 1 | Котельная №4 | 1,86 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 |