**Администрация Новополтавского сельсовета**

**Ключевского района Алтайского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.03.2025 №24

Об утверждении типового перечня

первичных средств тушения

пожаров и противопожарного

инвентаря в помещениях и строениях,

находящихся в собственности

(пользовании) граждан

В соответствии со статьей 34 Федерального закона Российской Федерации [от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности"](http://docs.cntd.ru/document/9028718), Федеральным законом Российской Федерации [от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/901876063), [Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 "О противопожарном режиме"](http://docs.cntd.ru/document/902344800), в целях соблюдения требований пожарной безопасности в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан муниципального образования сельское поселение Новополтавский сельсовет Ключевского района Алтайского края

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить типовой Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

2. Установить, что приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря осуществляется гражданами, являющимися собственниками (пользователями) помещений и строений, за счет собственных средств.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета А.И.Великодный

Утвержден

постановлением администрации

Новополтавского сельсовета

от 26.03.2026 № 24

**ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного**

**инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан**

**1. Общие положения**

Первичные средства тушения пожара:

* огнетушители;
* ручной немеханизированный инструмент (пожарные ломы, багры, топоры, приставные лестницы);
* пожарный инвентарь (кошма, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (покрывало из негорючего материала);
* пожарные вёдра, бочки для воды, ящики для песка.

В качестве первичных средств пожаротушения у каждого индивидуального жилого строения необходимо устанавливать емкость (бочку) с водой (в зимнее время с песком) или иметь огнетушитель.

Помещения, здания и сооружения индивидуальных жилых домов необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в нормативных документах по пожарной безопасности. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

**2. Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения и правила их использования**

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения индивидуальных жилых домов следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых территорий и сооружений.

Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно условиям договора на его поставку.

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов:

класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С - пожары газов;

класс D - пожары металлов и их сплавов;

класс Е - пожары, связанные с горением электроустановок.

Выбор типа огнетушителя (передвижного или ручного) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.

Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.

В индивидуальных жилых домах на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных порошковых огнетушителей ёмкостью не менее пяти литров с зарядом порошка предназначенного для тушения класса пожара - А.

В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 (гаражи для индивидуального автотранспорта, подвальные помещения, складские здания без постоянного пребывания людей) для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

Помещения котельных необходимо оснащать одним порошковым огнетушителем емкостью не менее 5 литров.

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Ящики с песком, как правило, должны устанавливаться со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее 1x1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения легко воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей размеры полотен могут быть увеличены до 2x1,5 м или 2x2 м.

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

**Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N п/п | Наименования первичных средств тушения и противопожарного инвентаря | количество |
| Для индивидуального жилого дома | | |
| 1. | Огнетушитель углекислый или порошковый объемом не менее 5 литров | 1 шт. |
| 2. | Противопожарное полотно размером 1 x 1 м. | 1 шт. |
| 3. | Емкость с водой объемом 200 литров (в летнее время) | 1 шт. |
| 4. | Ведро | 2 шт. |
| 5. | Топор | 1 шт. |
| 6. | Лопата | 1 шт. |
| 7. | Лестница | 1 шт. |
| Для индивидуального гаража | | |
| 1. | Огнетушитель углекислый или порошковый объемом не менее 5 литров | 1 шт. |
| 2. | Противопожарное полотно размером 1 x 1 м. | 1 шт. |
| 3. | Ведро | 1 шт. |
| 4. | Лопата | 1 шт. |
| 5. | Топор | 1 шт. |
| 6. | Ящик с песком | 1 шт. |